Протокол № *123*

КМХ датчиков температуры *СИКН №1*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | | | | | | | | | | | | | | | |
| Линия1 | | | | Линия2 | | | | Линия3 | | | | БИК | | | |
| Датчик  А | Датчик  Б | Контр.  СИ | Разность | Датчик А | Датчик Б | Контр. СИ | Разность | Датчик А | Датчик Б | Контр. СИ | Разность | Датчик А | Датчик Б | Контр. СИ | Разность |
| 24,12 | 24,14 | 24,12 | 0,02 | 24,1 | 24,14 | 24,14 | -0,04 | 24,16 | 24,13 | 24,15 | -0,02 | 24,12 | 24,14 | 24,14 | -0,02 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчик А линия 1 **годен** | Датчик А линия 2 **годен** | Датчик А линия 3 **годен** | Датчик А в БИК **годен** |
| Датчик Б линия 1 **годен** | Датчик Б линия 2 **годен** | Датчик Б линия 3 **годен** | Датчик Б в БИК **годен** |

Дата проведения КМХ **05.09.2023**